Spis i zawartość opracowania

- 1.	DANE OGÓLNE	3

1.1	Przedmiot opracowania	3

1.2	Zakres opracowania	3

1.3	Dane wyjściowe do opracowania	3

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	3

3.	ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY	3

4.	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY	5

5.	PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 	6

6.	POWIERZCHNIA	19

7.	TRANSPORT	19

8.	ZATRUDNIENIE	20

9.	ZAGADNIENIA BHP	20

10.	ZAGADNIENIE OCHRONY P. POŻ.	21

11.	ODPADY	22

12.	ZAGADNIENIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO	23

13.	WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	23

13.1 Dane założeniowe do projektu architektoniczno-budowlanego.	23

13.2 Dane założeniowe do projektu wentylacji.	25

13.3 Dane założeniowe do projektu klimatyzacji.	26

13.4 Dane założeniowe do projektu instalacji centralnego ogrzewania.	26

13.5 Dane założeniowe do instalacji wody zimnej	26

13.6 Dane założeniowe do instalacji wody sanitarnej i odprowadzenia ścieków.	26

13.7 Dane założeniowe do projektu instalacji sprężonego powietrza.	27

13.8 Dane założeniowe do projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.	28

SPIS RYSUNKÓW

1. TECHNOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE SEGMENTU POŁUDNIOWEGO BUDYNKU „B” DLA POTRZEB CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO - Rzut parteru - rys. nr T 01/12

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są założenia technologiczne dla planowanego przedsięwzięcia:
 „ Przebudowa segmentu południowego budynku „B” dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16C.

## Zakres opracowania

- Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

- ustalenie funkcji i zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń przedmiotowej części budynku,

- określenie zapotrzebowania czynników energetycznych dla zainstalowanych urządzeń,

- opracowanie wytycznych technologicznych do projektów branżowych.

## Dane wyjściowe do opracowania

- Projekt - Studium Wykonalności Projektu.

- Podkłady architektoniczne.

- Inwentaryzacja technologiczna istniejących urządzeń przewidywanych do ponownego zainstalowania.

- Uzgodnienia robocze z Użytkownikiem.

- Obowiązujące przepisy, normy, normatywy projektowe i wytyczne do projektowania.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W przedmiotowych pomieszczeniach o powierzchni użytkowej około 1233 m2 przewidzianych do remontu i adaptacji na Centrum Innowacyjnych Technologii znajdują się:

- Laboratoria:

- spawalnictwa,

- obróbki skrawaniem,

- wytrzymałości materiałów.

- Ślusarnia (zaplecze pracowni obróbki skrawaniem i spawalni)

- Sale wykładowe Instytutu Techniki

- Pomieszczenia wynajmowane dla potrzeb drukarni.

# ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY

Przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie wymagała miedzy innymi następującego zakresu prac (dokładny wykaz prac według projektu budowlanego):

- całkowita wymiana istniejących posadzek wraz z wymianą podłoży o parametrach określonych w wytycznych technologicznych,

- wykonanie nowych posadzek według wytycznych technologicznych,

- demontaż istniejących okien,

- wykonanie i zainstalowanie nowych okien aluminiowych z przeszkleniem podwójnym, część okien uchylna w górnej części z poziomu posadzki, szyby w oknach od strony północnej - szkło weneckie,

- wypełnienie otworów po zdemontowanych oknach w pomieszczeniu pomocniczym i przewiązce pustakami  szklanymi klasy EI 60,

- wymiana świetlików dachowych wraz ze sterowanymi żaluzjami z ruchomymi lamelami, świetliki częściowo otwierane elektrycznie,

- wyburzenie większości ścian wewnętrznych działowych i wykonanie nowych:

- aluminiowych przeszklonych podwójnie od wysokości 1,5 m z drzwiami aluminiowymi przeszklonymi,

- pełnych

- częściowe wyburzenie ściany od strony korytarza i przeszklenie jej szkłem podwójnym od wysokości drzwi (celem doświetlenia korytarza),

- wstawienie w korytarzu drzwi dymoszczelnych klasy S30 z czujkami dymu i elektromagnesami podtrzymującymi, nad sufitem podwieszonym w miejscu drzwi przegroda z materiału niepalnego,

- wykonanie stropu podwieszonego w korytarzu i części socjalnej,

- wykonanie otworów i zainstalowanie drzwi w klasie EI 30, do projektowanych pomieszczeń: węzeł komputerowy i RE,

- likwidacja istniejących kanałów posadzkowych c.o.

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wymiana bram zewnętrznych z korytarza wykonanie nowych nadproży i zamontowanie nowych bram, pełnych ocieplonych z furtkami ewakuacyjnymi 900x 200 cm,

- wykonanie doświetlenia nad bramami,

- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych i wykonanie nowych drzwi aluminiowych pełnych,

- demontaż istniejących drzwi wejściowych z przewiązki i wykonanie nowych drzwi podwójnych przeszklonych 900+50 x 200 o odporności ogniowej EI60 z atestowanym samozamykaczem,

- wymiana instalacji wod.-kan. łącznie z hydrantami P. Poż.

- wykonanie nowej wymiennikowi,

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- zasilania maszyn i urządzeń oraz uziemienia,

- sterowania świetlikami i żaluzjami,

- oświetlenia,

- czytników kart kontroli dostępu,

- instalacji gniazd komputerowych,

- SAP,

- monitoringu,

- instalacji przyzywowej,

- telefonu.

- demontaż istniejących obrabiarek do obróbki mechanicznej i przeniesienie ich do docelowych pomieszczeń.

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Na podstawie Projektu-Studium Wykonywalności Projektu:

„Projekt planowany do realizacji, polegający na uruchomieniu Centrum Innowacyjnych Technologii, obejmuje zakup specjalistycznej i nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, która umożliwi wykonywanie  następującego rodzaju badań :

- badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, proekologicznych technologii wytwarzania, technik rapid prototyping, rapid manufacturing i reverse engineering, a także mechatroniki i inżynierii powierzchni

- prace nad rozwojem innowacyjności produktów i procesów wytwarzania takie jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, rozwijanie technologii warstwy wierzchniej

- projektowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych

- badanie właściwości użytkowych, szczególnie mechanicznych, zmęczeniowych i tribologicznych, elementów, węzłów  i zespołów maszyn”.

W celu zrealizowania w/w założeń  przewiduje się:

- Laboratorium (nr1)- obróbka cieplna

Zainstalowane będą następujące urządzenia:

- urządzenie do obróbki strumieniowej:

Obróbka strumieniowo-ścierna obejmująca oczyszczanie, usuwanie zadziorów, wykańczanie, kuleczkowanie.

- komora wibracyjna:

W komorze wibracyjnej badać będzie się odporność próbek na zmiany temperatury z jednoczesnym poddaniem ich wibracjom mechanicznym.

- piec laboratoryjny:

Obróbka cieplna próbek w zakresie do 1200oC

- wanna hartownicza:

Hartowanie, odpuszczanie wyjętych z pieca próbek w odpowiedniej temperaturze.

- komora solna do badań korozyjnych:

Badanie odporności materiałów na działanie korozyjne mgły solnej.

- Laboratorium (2, 3) - obrabiarki do metalu:

Obróbka mechaniczna (ubytkowa): frezowanie, toczenie, wiercenie

- Laboratorium (2a) - spawalnia:

- spawanie elektrodowe,

- spawanie gazowe,

- spawanie drutem w osłonie gazów,

- spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów.

- Laboratorium (4 do 6):

- Obróbka mechaniczna (ubytkowa): toczenie, frezowanie, wiercenie

- Różne procesy badawcze i pomiarowe próbek.

# PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Wyposażenie technologiczne stanowić będą nowe innowacyjne zakupy oraz maszyny, urządzenia oraz sprzęt istniejący.

Urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w Polskich Normach i właściwych przepisach przez cały okres ich użytkowania. 
Montaż, eksploatacja i obsługa urządzeń powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Użytkownik winien posiadać dla każdego urządzenia taką dokumentację bez względu na to, kiedy dane urządzenie zostało zakupione lub skonstruowane.

Urządzenia i maszyny należące do wyposażenia technologicznego przedstawiono na rysunku zagospodarowania CIT wraz z podaniem zapotrzebowania czynników energetycznych przedstawia poniższy wykaz.

Zgodnie z ustaleniami brakujące parametry techniczne maszyn i urządzeń  zostaną uzupełnione przez Użytkownika we własnym zakresie.

#### WYKAZ  MASZYN , URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

Obiekt: Budynek A3, część „C”

| Poz. na rys. | Nazwa maszyny, urządzenia, wyposażenia charakterystyka wymagane parametry techniczne | Zasilanie elektryczne | Ilość szt. do zakupu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POMIESZCZENIE OBRÓBKI CIEPLNEJ (nr1) |  |  |  |
| 1 | Ciśnieniowa kabina strumieniowa (komora strumieniowa) Przestrzeń robocza (mm) : około:1300 x 750 x 850 Ciśnienie robocze: do 6 Bar Kompletna dokumentacja DTR. | 0,75kW/400V 0,75kW/400V/silnik odpylacza 2x15W/ oświetl. komory | 1 |  |
| 2 | Komora do obróbki wibracyjnej. - pojemność komory powyżej 600 litrów -przystosowana do instalacji różnych systemów wibracji o różnej amplitudzie drgań - zakres temperatur: od -70C do 180C - wbudowane okno w drzwiach komory z oświetleniem - otwory przepustowe (inspekcyjne) - cyfrowy system pomiaru i kontroli - panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem - wyjście na PC i drukarkę - chłodzenie wodą - ustawienia t maks., t min. - kalibracja fabryczna w dwóch punktach temperaturowych - kompletna dokumentacja DTR. | 20kW/400V | 1 |  |
| 3 | Piec grzewczy do temp. 1200°C pracy ciągłej. - pojemność komory minimum 8 l (wymiar komory około 20x20x20cm) | 4,5kW/400V | 1 |  |
| 5 | Wanna hartownicza. Wanna hartownicza umożliwia przeprowadzanie procesów hartowania w oleju lub polimerze. Wymagane cechy urządzenia: - max. pojemność całkowita wanny 200l - przewidywana ciężar wkładanych próbek do 5 kg, - izolacja termiczna pomiędzy pancerzami, - podnoszona siłownikiem (siłownikami) taca odkładcza, - rurkowe elementy grzejne do podgrzewania oleju, - pompy wymuszające obieg oleju w wannie, - wymienniki ciepła z wentylatorem do chłodzenia oleju, - mikroprocesorowy regulator temperatury - instalacja gaśnicza w przypadku wanny olejowej, - pokrywa na zawiasach, - odciąg oparów, - awaryjny zbiornik na olej z pompą, - szaf sterująca, komplet zabezpieczeń elektrycznych, wyłącznik bezpieczeństwa, przekaźnik, styk bezpotencjałowy informujący o rozpoczęciu gaszenia do centralki pożarowej SAP, - spełnienie dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa - kompletna dokumentacja DTR. | 6kW/400V | 1 |  |
| 31 | Komora solna do badań korozyjnych + demineralizator. - pojemność komory testowej poniżej 480l - zbiornik na solankę powyżej 180 litrów - temperatura pracy do 55ºC - wilgotność - do pełnego nasycenia - uchwyty i półki (różne kąty nachylenia) - panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym - cyfrowy system pomiaru i kontroli - wyjście na komputer PC i drukarkę - kalibracja fabryczna temperatur - dozowanie SO2 - kompletna dokumentacja DTR. | 2kVA/230V Demineralizator: 230V/AC/50Hz/5mA | 1 |  |
|  | LABORATORIUM (nr2) |  |  |  |
| 7 | Frezarka numeryczna pięcioosiowa Parametry nie gorsze niż: - stalowa rama maszyny, - granitowa podstawa maszyny, - bardzo precyzyjna prowadnica, - dokładność pozycjonowania min. 0,1 µm, - obszar roboczy X x Y x Z min. (200 x 200 x 200 mm), - maksymalne wymiary maszyny 1400 mm x 1500 mm x 2500 mm, - możliwość automatycznej wymiany narzędzia, - wyposażenie w system wymiany narzędzia (min. 3 narzędzia), - wyposażenie w system chłodzenia z pompą, - maksymalna masa maszyny 1300 kg, - wrzeciono sterowane elektro - pneumatycznie, - obroty wrzeciona min. 5000 – 50000 obr. / min. - maksymalna wartość posuwu 5,2 m/min, - obsługa min. 4 osi, - kompletna dokumentacja DTR. | 7kW/400V | 1 |  |
| 9 | Wiertarka (drążarka) laserowa. | 3,5kVA/ 400V | 1 |  |
| 10 | Wiertarka słupowa ze stołem krzyżowym. Max. Średnica wiercenia 50mm Max. Średnica gwintowania 30 mm Skok wrzeciona 240mm Średnica kolumny 180mm Stożek Mk5 Odległość wrzeciona od kolumny 360mm Max. odległość wrzeciona od podstawy 1200mm Max. odległość wrzeciona od stołu 460mm Obroty 12-biegi 42-2050obr/min Posuwy 4 0,07-0,4mm/obr Wielkość stołu 550 x 470mm Posuw stołu /stół skrętny 550mm Wielkość podstawy 450 x 440mm Chłodzenie Kompletna dokumentacja DTR. | 4kW/400V | 1 |  |
| 11 | Wygładzarka odśrodkowa. Szlifowanie, tępienie krawędzi, wygładzanie i polerowanie różnych detali w procesie mokrym, oraz polerowanie w procesie suchym. Objętość komory: 60l Średnica robocza - 525mm Programowalny czas pracy Kompletna dokumentacja DTR. | 4kW/400V | 1 |  |
| - | Tokarka uniwersalna (istn.) Typ SV18 RA | 7,5kW/400V | - |  |
| - | Tokarka uniwersalna (istn.) Typ SV18 R | 4,5kW/400V | - |  |
| - | Frezarka pozioma (istn.) Typ FA 3A-U | 4,5kW/400V | - |  |
| - | Frezarka pionowa (istn.) Typ FYC25 | 4,5kW/400V | - |  |
|  | LABORATORIUM (nr2a)-Spawalnia |  |  |  |
| - | Stół spawalniczy: - z ramieniem odciągowym pyłów - własnym wentylatorem - kompletna dokumentacja DTR. | 0,55kV/400V | 1 |  |
| - | Prostownik spawalniczy (istn.) Typ SPB-400 - kompletna dokumentacja DTR. | 400V/20A/ 21V-400A/36V | - |  |
| - | Półautomat spawalniczy (istn.) Typ Minima 241 SG Kompletna dokumentacja DTR. | 400V/30A/ 15,5V-280A/28V | - |  |
| 4 | Spawarka TIG. Urządzenie z dwoma różnymi panelami sterowania z funkcją do spawania metodą TIG prądem stałym (DC), z zajarzeniem tuku HF lub LiftArc™, a także spawanie metodą MMA. W niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie urządzenia redukującego napięcie - VRD. Jest to funkcja zabezpieczającą podczas spawania MMA, która ogranicza napięcie jałowe do 35 V. Obydwa panele są przygotowane do VRD, a funkcja ta może być w prosty sposób włączona i wyłączona wewnątrz urządzenia. Dane techniczne: - Napięcie zasilania V/Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60H - Obciążenie przy 40ºC, MMA - 25% cykl pracy, A/V 150/26 170/26,8 - 60% cykl pracy, A/V 100/24 130/25,2 - 100% cykl pracy, A/V 90/23,6 110/24,4 - Zakres prądu spawania TIG (DC), A 4-150 4-220 - Zakres prądu spawania MMA (DC), A 4-150 4-170 - Układ chłodzenia cieczą CoolMini. - Kompletna dokumentacja DTR. |  | 1 |  |
| - | Przewoźny zestaw do spawania gazowego (istn.) Butle: acetylen i tlen |  | - |  |
| - | Wyposażenie spawalnicze według oddzielnego wykazu | Wg potrzeb |  |  |
|  | LABORATORIUM (nr3)-Obrabiarki do metali |  |  |  |
| 12 | Przecinarka taśmowa. Prędkość cięcia: 34 - 41- 59- 98 m/min. Max. średnica cięcia 90st. 175 mm Max. grubość cięcia (szer. x wys.) 90st. 175 mm x 300 mm Wymiary taśmy: 2360 x 20 x 0,9 mm Napięcie: 400 V / 50 Hz Moc przyłączeniowa: 750 W Kompletna dokumentacja DTR. | 0,75kW/ 230V | 1 |  |
| 13 | Urządzenie do bębnowania. | 5kW/400V | 1 |  |
| 32 | Maszyna do badań zmęczeniowych na skręcanie. - Szeroki zakres zarówno statycznych jak i dynamicznych obciążeń w dwóch osiach - Sterowanie za pomocą konsoli bądź komputera PC - Siła wzdłuż osi do 100 kN - Moment obrotowy do 1000 Nm - Hydrauliczne podnoszenie i mocowanie górnej głowicy + uchwyty - kompletna dokumentacja DTR. | 2,1kW/400V/230V | 1 |  |
| 33 | Maszyna do badań zmęczeniowych na zginanie. - Szeroki zakres zarówno statycznych jak i dynamicznych obciążeń w dwóch osiach - Sterowanie za pomocą konsoli bądź komputera PC - Siła wzdłuż osi do 100 kN - Moment obrotowy do 1000 Nm - Hydrauliczne podnoszenie i mocowanie górnej głowicy - Uchwyty - kompletna dokumentacja DTR. | 2,1kW/400V/230V | 1 |  |
| 34 | Wibrator elektrodynamiczny. Z kompletnym układem sterującym. Kompletna dokumentacja DTR. | 230V/ 0,08kVA | 1 |  |
| 35 | Wibrator piezoelektryczny. | Gn. 230V | 1 |  |
|  | LABORATORIUM (nr4)-Obrabiarki i urządzenia pomiarowe |  |  |  |
| 14 | Stoły montażowe i wyposażenie | Gn. 230V | (5) Wg potrzeb |  |
| 15 | Nożyce dźwigniowe do cięcia blachy 4 mm. Nożyce gilotynowe obsługiwane ręcznie, składana dźwignia. Zdolne do szybkiego cięcia płatów metalu, pasów, blach i prętów. Regulowana osłona ostrza. Cięcie: - blachy - max do 4 mm, - pasek - max 5x70, - pręt - 10 mm Szerokość szczęki: 120 mm | - | 1 |  |
| 16 | Prasa mechaniczna lub hydrauliczna o nacisku min. 5000 kG. Siła docisku: 10 ton Skok tłoka: 175 mm Max wysokość robocza: 335 mm Max szerokość robocza: 335 mm Kompletna dokumentacja DTR. | - | 1 |  |
| 17 | Różne urządzenia do obróbki niekonwencjonalnej (AFM, itp.) | 4x4kW/400V/230V | (4) Wg potrzeb |  |
| 18 | Wyposażenie pracowni montażowej (wg oddzielnego wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
| - | Tokarki przewidywane do zakupu | 2x4kW/ 400V | 2 |  |
| - | Frezarki przewidywane do zakupu | 2x4kW/ 400V | 2 |  |
| - | Wiertarka przewidywana do zakupu | 4kW/ 400V | 1 |  |
|  | LABORATORIUM (nr5)-Urządzenia pomiarowe i badawcze |  |  |  |
| 14 | Stół montażowy i wyposażenie | Gn. 230V | 1 |  |
| 36 | Kamera do ultraszybkich zdjęć. Parametry nie gorsze niż: - sensor o maksymalnej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli - 7 500 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości - 680 000 klatek na sekundę przy rozdzielczości zredukowanej (128 x 8 pikseli) - Czułość świetlna 7000 ISO dla obrazu mono oraz 2100 ISO dla obrazu kolorowego - Głębia bitowa 12bit - Minimalny czas ekspozycji 1 µs (standard), 300 ns (opcja) - kompletna dokumentacja DTR. |  | 1 |  |
| 37 | Kamera termowizyjna. Parametry nie gorsze niż: - sensor o maksymalnej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli - 7 500 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości - 680 000 klatek na sekundę przy rozdzielczości zredukowanej (128 x 8 pikseli) - Czułość świetlna 7000 ISO dla obrazu mono oraz 2100 ISO dla obrazu kolorowego - Głębia bitowa 12bit - Minimalny czas ekspozycji 1 µs (standard), 300 ns (opcja) - Komp - Kompletna dokumentacja DTR. |  | 1 |  |
| 38 | Maszyna pomiarowa (CMM lub 3D Multiscope) (optyczna). - Przestrzeń pomiarowa: - Wymiar X – 500mm - Wymiar Y- 400mm - Wymiar Z – 300mm - Obciążenie stołu minimum 250kg - Prędkość pomiarowa min. 450mm/s - Przyspieszenie 3300mm/s2 - Błąd nie gorszy od 0,8um+L/400 - Granitowa podstawa - Częstość próbkowania min. 40/min - kompletna dokumentacja DTR. | 230VAC/ max 600VA | 1 |  |
| 39 | Mikroskop metalograficzny. Urządzenie przeznaczone do typowych technik badawczych w metalografii - jasnego i ciemnego pola, polaryzacji, kontrastu interferencyjnego Nomarskiego - DIC. Obiektyw typu CF Plan i Plan Apo o powiększeniach od 1,5x do 200x. Okulary o powiększeniach 8x, 10x, 12,5x oraz 15x. Układ ciągłej zmiany powiększeń (zoom) od 0,8x do 2x. Układ akwizycji i archiwizacji danych. Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 40 | Mikroskop sił atomowych AFM + moduły badawcze Podstawowe dane techniczne mikroskopu: - Maksymalna rozdzielczość: 5120 linii - Skuteczny obszar skanowania: 0,1 do 160 µm - Najmniejszy widoczny rozmiar (1px): 0,02 nm - Powiększenie kamery podglądu: 12k. 450x Wyposażenie dodatkowe mikroskopu: - Osłona antystatyczna - Osłona do stosowania atmosfery ochronnej - Stół antywstrząsowy z aktywną izolacją antywibracyjną - Skanery: 10 µm, 100 µm, 160 µm - kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 41 | Mikroskop stereologiczny typu OLYMPUS BX60M I VISILOG4 - Binokulary 10x/26.5mm - Uchwyt rewolwerowy na obiektywy, 6-pozycyjny - Światło odbite - Oświetlenie 12V 100W - Przesuwany obszar obserwacji o wymiarach 2" x 3" - Obiektywy: - 5x 0.13NA, odległość robocza 21.10mm - 10x 0.30NA, odległość robocza 10.20mm - 20x 0.46NA, odległość robocza 3.10mm - 50x 0.80NA, odległość robocza 0.47mm - 100x 0.95NA, odległość robocza 0.30mm - oprogramowanie do analizy obrazy Visilog - kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 42 | Mikroskop warsztatowy uniwersalny. | Gn. 230V | 1 |  |
| 43 | Mikrotwardościomierz Fishera. Mikroskop pomiarowy i cyfrowym enkoderem odczytu Obciążanie w pełni automatyczne Ekran LCD z obliczaniem twardości i statystyką Wbudowana drukarka Dwie osie optyczne Stół XY z odczytem do 0,01 mm Zastosowanie: Stal, metale nieżelazne, płytki krzemowe IC Cienki plastik, metalowe folie, platerowania, pokrycia, warstwy powierzchniowo klejone laminowane metale Efekty obróbki cieplnej, głębokość nawęglania, warstwy utwardzane powierzchniowo Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 44 | Polaryskop elastooptyczny. | Gn. 230V | 1 |  |
| 45 | Przyrządy do badania emisji akustycznej. | Gn. 230V | Wg potrzeb |  |
| 46 | Przyrządy do badania stanu naprężeń w materiale. | Gn. 230V | Wg potrzeb |  |
| 47 | Profilometr optyczny3D z głowicą konfokalną. Granitowa podstawa Automatyczna oś X: 200 mm z krokiem co 0,5um Automatyczna oś Y: 200 mm z krokiem co 0,5um Automatyczna oś Z: 200 mm z krokiem co 0,5um Sensory optyczne - Zakres 100um, Rozdzielczość 5nm - Zakres 300um, Rozdzielczość 5nm Fabryczna kalibracja sensorów Kamera: - Powiększenie 6x - Dodatkowe podświetlenie - Zapis obrazów bądź nagrań wideo - Elektroniczny zoom Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 48 | Tester tribologiczny uniwersalny. - szeroki zakres temperatury badań od 20°C do 1000°C - szeroki zakres prędkości obrotowej dysku od 0,1 do 4000 obr/min - precyzyjne obciążanie i pozycjonowanie próbki względem przeciwpróbki realizowanie za pomocą serwomechanizmu; - możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów, w tym np. opcja ustawienia spiralnej trajektorii próbki względem przeciwpróbki z zachowaniem stałej prędkości liniowej; - 2 kanałowy przetwornik sygnału: obciążenie/siła tarcia o szerokim zakresie pomiaru sił od 1 do • 100 N i rozdzielczości 5 mN (możliwość zastosowania czujników rozszerzających zakres pomiarowy od 1 mN do 200 N); - pełne komputerowe sterowanie oraz pozyskiwanie i obróbka danych z możliwością wyświetlania i zapisu - niezależny system skanowania 3D z obrazowaniem optycznym w czasie rzeczywistym; - budowa modułowa pozwalająca na szybką zmianę konfiguracji w zależności od aktualnych potrzeb; - możliwość rozbudowy urządzenia o moduły do: scratch testów oraz badań adhezji, pomiarów mikrotwardości i modułu Younga metodą wgłębnikową, badań wytrzymałościowych, zaawansowanego obrazowania (głowica AFM) Kompletna dokumentacja DTR. | 2kW/230V | 1 |  |
| 49 | Tester tribologiczny typu trzpień – tarcza. Tester T-11 ze skojarzeniem trzpień-tarcza (kula-tarcza) przeznaczony jest do oceny właściwości tribologicznych materiałów używanych na pary cierne elementów maszyn i urządzeń. Za jego pomocą może być określona odporność na zużycie i współczynnik tarcia materiałów przy ślizganiu, w zależności od prędkości poślizgu, nacisków powierzchniowych, obecności i rodzaju środka smarowego, temperatury otoczenia węzła tarcia, rodzaju gazu w komorze testowej i innych czynników. Można badać zjawiska np. tribopolimeryzacji oraz smarowania granicznego. Tester T-11 umożliwia prowadzenie badań zgodnie z metodami określonymi w normach ASTM G99 oraz DIN 50324. Charakterystyka techniczna: Tester T-11 jest wyposażony w mikroprocesorowy system sterowania i pomiarów który umożliwia: - kalibrowanie i testowanie torów pomiarowych, - sterowanie przebiegiem testu, - dokonywanie pomiarów: -oporów ruchu w węźle tarcia, -temperatury otoczenia styku testowego, -temperatury uchwytu trzpienia (kulki), -liniowego przemieszczenia próbki(zużycia), -prędkości obrotowej wrzeciona, -liczby obrotów lub czasu trwania testu, - regulację prędkości obrotowej i temperatury w komorze testowej, - archiwizację wyników badań, - obróbkę i wydawanie wyników testu, - odprowadzanie produktów tarcia. Oprogramowanie mikroprocesorowego zestawu tribologicznego pozwala na przeprowadzenie badań według standardowych procedur testowych, a także według procedur własnych użytkownika. Kompletna dokumentacja DTR. | 1,6kW/230V | 1 |  |
| 50 | Tribometer liniowy i typu Pin-on-Disc + typu Micro Scrach Tester + Nanotrwardościomierz + wyposażenie To nowoczesne urządzenie o potężnych możliwościach badawczych. Obciążenie krytyczne jest wyznaczane przy pomocy danych z czujnika akustycznego oraz obserwacji przy pomocy mikroskopu optycznego. Dokładna korelacja pomiędzy danymi pomiarowymi, a obserwacjami mikroskopowymi powierzchni próbki pozwala na określanie punktu, z którego pobrano interesujące nas dane na powierzchni próbki z ogromną precyzją. Dodatkowo scratch tester dokonuje pomiaru siły normalnej działającej na powierzchnie próbki, siły tarcia, a także głębokości penetracji. Te parametry razem z danymi z czujnika emisji akustycznej tworzą unikalny zestaw danych dla badanej warstwy. Informacje z czujnika głębokości penetracji mogą być wykorzystane to stworzenia topografii powierzchni próbki lub do określania udziału w odkształceniu powłoki pracy plastycznej oraz elastycznej. Micro Scratch Tester Zespół głowicy scratch testera Układ obciążający: Elektromagnes - Max obciążenie 30 N - Min obciążenie 30 mN - Rozdzielczość pomiaru siły 0,3 mN - Czas reakcji układu sprzężenia zwrotnego 100 ms Pomiar przemieszczenia (głębokości penetracji) - Zakres przesuwu wgłębnika 1000 mm - Rozdzielczość pomiaru przesuwu 0,3 nm Pomiar przesuwu stycznego i siły stycznej - Max siła tarcia 30 N - Rozdzielczość pomiaru siły tarcia 0,3 mN - Max długość zarysowania 150 mm - Długość kontrolowanego zarysowania 60 mm - Szybkość zarysowania 0,4 - 600 mm/min Wgłębnik - Wgłębnik diamentowy Rockwell C o promieniu 200 mm Nano hardness tester Połączenie głowicy nanotwardościomierza z optycznym mikroskopem oraz obiektywem AFM oferuje znakomitą zdolność dostosowania oraz łatwość obsługi obrazowania w skali nanometrycznej. Lokalizacja odcisku pod obiektywem AFM jest natychmiastowa i zautomatyzowana. Po wykonaniu pomiaru nanotwardości użytkownik klika w logo AFM i próbka przesuwa się bezpośrednio pod obiektyw AFM. Skalibrowana odległość pomiędzy mikroskopem optycznym, a AFM zapewnia dokładną lokalizację odcisku. Dokładność pozycjonowania stolika w osiach XY jest lepsza niż l mm, a większy zakres skanowania obiektywu AFM ( 40 x 40 mm) zapewnia, że odcisk znajdzie się na obrazie AFM. Użytkownik może kalibrować w dowolnym momencie odległość pomiędzy obiektywem AFM, a głowicą nanotwardościomierza. Zespół głowicy twardościomierza - Układ obciążający: piezoelektryczny - Rozdzielczość pomiaru obciążenia: 10 nN, - Min obciążenie: 10N - Max obciążenie: 0,1mN - Czas kontaktu głowicy z próbką: nieograniczony - Siła wywierana w czasie kontaktu: mniej niż 10 nN Pomiar przemieszczenia różnicujący czujnik pojemnościowy - Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia: 0,001 nm, poziom szumów < 0,1nm* - Dryft termiczny: < 0,5 nm/min - Max głębokość indentacji: 10 nm (opcjonalnie 100 nm) - Max zasięg wgłębnika: 100 nm Wgłębniki -Wgłębnik diamentowy w kształcie piramidki -Kompletna dokumentacja DTR. | 1,5kW/230V | 1 |  |
| 51 | TSC (Tester of Stress Concentration) Przyrządy do pomiarów stref koncentracji naprężeń, w skrócie przyrządy pomiarowe TSC służą do pomiarów i rejestracji danych określających stan naprężeń i odkształceń metalu badanego obiektu. W stosowanej tu metodzie MPM analizowany jest rozkład i wielkości własnych magnetycznych pól rozproszenia – WMPR. Parametry urządzenia skanującego: Ilość kanałów pomiarowych pola magnetycznego Hp: 2 - 32 Mikroprocesor: 32 bitowy Pamięć operacyjna: 8 Mb Pamięć typu FLASH: 256 Mb Zasilanie bateryjne 9.6V W komplecie uniwersalne czujniki skanujące przeznaczone do kontroli obiektów różnego typu. m.in. łopatek i wirników turbin oraz spoin kątowych w tym spoin pachwinowych. Kompletna dokumentacja DTR. | Zasilanie bateryjne | 1 |  |
| 52 | Twardościomierz Berkovitscha Połączenie głowicy nanotwardościomierza z optycznym mikroskopem oraz obiektywem AFM oferuje znakomitą zdolność dostosowania oraz łatwość obsługi obrazowania w skali nanometrycznej. Lokalizacja odcisku pod obiektywem AFM jest natychmiastowa i zautomatyzowana. Po wykonaniu pomiaru nanotwardości użytkownik klika w logo AFM i próbka przesuwa się bezpośrednio pod obiektyw AFM. Skalibrowana odległość pomiędzy mikroskopem optycznym, a AFM zapewnia dokładną lokalizację odcisku. Dokładność pozycjonowania stolika w osiach XY jest lepsza niż l mm, a większy zakres skanowania obiektywu AFM ( 40 x 40 mm) zapewnia, że odcisk znajdzie się na obrazie AFM. Użytkownik może kalibrować w dowolnym momencie odległość pomiędzy obiektywem AFM, a głowicą nanotwardościomierza. Zespół głowicy twardościomierza - Głowica Berkovicha - Układ obciążający: piezoelektryczny - Rozdzielczość pomiaru obciążenia: 10 nN, - Min obciążenie: 10N - Max obciążenie: 0,1mN - Czas kontaktu głowicy z próbką: nieograniczony - Siła wywierana w czasie kontaktu: mniej niż 10 nN Pomiar przemieszczenia różnicujący czujnik pojemnościowy - Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia: 0,001 nm, poziom szumów < 0,1nm* - Dryft termiczny: < 0,5 nm/min - Max głębokość indentacji: 10 nm (opcjonalnie 100 nm) - Max zasięg wgłębnika: 100 nm Wgłębniki - Wgłębnik diamentowy w kształcie piramidki Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 53 | Urządzenie do analizy składu oraz właściwości powłok. - Możliwość pracy w środowisku powietrza, helu lub próżni - Zakres analizy od Na (11) do U(92) - Filtry zapewniające warunki optymalnego wzbudzenia poprzez modyfikowanie pierwotnego spektrum promieniowania X - Kolimatory o rozmiarach od 0,1 do 3mm - Detektor półprzewodnikowy wysokiej czułości 140eV - Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
|  | LABORATORIUM (nr6)-Urządzenia pomiarowe |  |  |  |
| 14 | Stoły montażowe i wyposażenie | Gn. 230V | (4) Wg potrzeb |  |
| 19 | Grawerka (laser). Pole robocze 1245 mm x 710 mm. Moc lasera od 60W do 200W laser CO2. Zamknięty system wiązki lasera. Funkcjonale rozwiązania nakładek na stół roboczy. Wbudowany w głowicę wyciąg spalin. Opcja „stół na przestrzał” Regulowana elektronicznie os Z. Chłodzona powietrzem optyka. B- kompletna dokumentacja DTR. ezszczotkowe silniki. Kompletna dokumentacja DTR. | 1,6kW/230V | 1 |  |
| 20 | Grawerka CNC Wymiary obszaru roboczego: - Długość: 500mm - Szerokość: 500mm - Zakres osi Z: 150mm Wrzeciona: - 24 000 obr/min 0.8kW, 1.0kW 2.2kW, 3.3kW - 40 000 obr/min 1.4kW, 2.2kW - 60 000 obr/min 0.8kW System sterowania Silniki krokowe Stół T-rowkowy lub stół próżniowy Kompletna dokumentacja DTR. | 3,3kW/400V | 1 |  |
| 21 | Implantator jonów (system akceleratorowy implantacji jonów). | Gn. 400V | 1 |  |
| 22 | Komora do obróbki plazmowej (plazmą niskociśnieniową). Główne procesy, które umożliwia obróbka plazmowa: - Trawienie powierzchni na głębokość od kilku nanometrów do 1 µm - Aktywacja chemiczna powierzchni - Polimeryzacja substancji chemicznych na powierzchni - Cross-linking powierzchni - Zwiększenie energii powierzchniowej (zwiększanie adhezji -> zmniejszenie kąta zwilżania) - Hydofilizacja, hydrofobilizacja, oleofobilizacja - Zwiększanie biokompatybilności Do obrabianych materiałów należą: - Tworzywa sztuczne - Metale - Ceramika - Tekstylia - Elementy biomedyczne Zalety komór do obróbki plazmowej: - Skuteczność obróbki - Sucha oraz chemicznie czysta obróbka -Równomierna obróbka elementów o skomplikowanym profilu powierzchni trójwymiarowej - Możliwość używania różnorodnych gazów procesowych - Niskie koszty użytkowania - Prosta kontrola procesu obróbki - Metoda nieniszcząca właściwości w głębi substratu obrabianego - Kompatybilność do warunków „clean room” - Różnorodne moduły podawania oraz utrzymywania próbek: uchwty, systemy przewijania kasetowego, zestawy tacek, oraz bębny o różnych pojemnościach. Kompletna dokumentacja DTR. | 400V/40A | 1 |  |
| 23 | Urządzenia do przygotowania próbek do procesu implantacji. |  | Wg potrzeb |  |
| 53 | Urządzenie do analizy składu oraz właściwości powłok. - Możliwość pracy w środowisku powietrza, helu lub próżni - Zakres analizy od Na (11) do U(92) - Filtry zapewniające warunki optymalnego wzbudzenia poprzez modyfikowanie pierwotnego spektrum promieniowania X - Kolimatory o rozmiarach od 0,1 do 3mm - Detektor półprzewodnikowy wysokiej czułości 140eV - Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 54 | Waga laboratoryjna Obciążenie maksymalne (Max) 500g Działka odczytowa (d) 0,001g Działka legalizacyjna (e) 0,01g Zakres tarowania - pełny Klasa dokładności II Czas ważenia: < 8s Wymiary szalki [mm] fi 115 Zalecany odważnik kalibracyjny 500g Fl Złą Kompletna dokumentacja DTR.cze RS232C Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 62 | Tablica interaktywna typu Walk-and-Talk Podłączona do komputera -Kamera IP (full HD) zasilana z PoE, rejestracja dźwięku Kamera musi być zakupiona w standardzie zgodnym z opisaną instalacją CCTV w projekcie elektrycznym: jeden producent do wszystkich kamer, kamera musi współpracować z oprogramowaniem rejestrującym dostarczonym do kamer instalacji CCTV. -Projektor, Drukarka, Nagłośnienie -Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 63 | Zestaw elektronarzędzi i mikroobrabiarek (wg oddz. wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
|  | LABORATORIUM (nr7)-Wykłady |  |  |  |
| 60 | Różnorodne oprogramowanie licencyjne (wg wyk.) - oprogramowanie sterujące pracą drukarki 3D i obrabiarek CNC, - oprogramowanie typu CAD/CAM o możliwościach nie gorszych niż: - moduł CAD, umożliwiający tworzenie modeli 2D oraz 3D, - moduł CAM umożliwiający komputerowe modelowanie procesu frezowania lub grawerowania przedmiotu obrabianego, wraz z symulacją i wizualizacją obróbki, - praca w systemie WYSIWYG (What You See Is What You Get) - możliwość importu grafiki wektorowej ze znanych formatów (DXF, HPGL, WMF, EMF, AI, EPS, PS, itd.) - możliwość importu grafiki rastrowej ze znanych formatów (TIFF, BMP, PCX, GIF, JPG), - export do formatów DXF, HPGL, IGES, AI, SOR, DIG, DIN 66025, - jednoczesne tworzenie różnych strategii grawerowania i frezowania, - generowanie kodu na obrabiarkę, UNIGRAPHICS, AUTODESK itp. |  | Wg potrzeb |  |
| 61 | Sprzęt komputerowy + wyposażenie + oprogramowanie ogólne. Minimalne parametry komputera to: - komputer typu ATX, - pamięć RAM min. 512 MB, - dysk twardy min. 80 GB, - wejście USB, - karta sieciowa Ethernet, - system operacyjny Windows XP, - monitor TFT, |  | Wg potrzeb |  |
| 62 | Tablica interaktywna typu Walk-and-Talk Podłączona do komputera -Kamera IP (full HD) zasilana z PoE, rejestracja dźwięku Kamera musi być zakupiona w standardzie zgodnym z opisaną instalacją CCTV w projekcie elektrycznym: jeden producent do wszystkich kamer, kamera musi współpracować z oprogramowaniem rejestrującym dostarczonym do kamer instalacji CCTV. -Projektor, Drukarka, Nagłośnienie -Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
|  | LABORATORIUM (nr8)-Pokój pracowników naukowych |  |  |  |
| 24 | Drukarka 3D Rozdzielczość optyczna wydruków: 600 x 540 dpi Szybkość druku: 2 warstwy na minutę (kolor) Grubość warstwy: 0.0035" - 0.008" (0.089mm do 0.203mm) Kompletna dokumentacja DTR. | Gn.230V/ 10A | 1 |  |
| 25 | Ploter frezujący (laser). Obszar pracy - Oś X: (max.)1000 mm - Oś Y: (max.)1000 mm - Oś Z: (max.)115 mm Max. grubość blachy: - stal konstrukcyjna: 20 mm - stal szlachetna: 15 mm - stop aluminium: 10 mm Kompletna dokumentacja DTR. | 4kW/400V | 1 |  |
| 26 | Skaner 3D światła niebieskiego. Skaner 3D światła niebieskiego wraz ze stolikiem obrotowym do pomiarów półautomatycznych i oprogramowaniem. Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 55 | Defektoskop ultrasonograficzny + wyposażenie (kpl. Głowic). Powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12668-1:2004 Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 56 | Tomograf metrologiczny + skaterometr. Lampa 180kV/15W otwarta microfocus lub lepsza Rozdzielczość 4um Średnica próbki max.120mm Wysokość próbki max. 150 mm Masa próbki do 1kg Granitowa podstawa Automatyczna kalibracja geometryczna Kompletna dokumentacja DTR. | 230VAC/N/PE/10A-1700VA | 1 |  |
|  | MAGAZYN MATERIAŁÓW I NARZĘDZI (nr11) |  |  |  |
| 28 | Narzędzia i oprzyrządowanie do nagniatania (wg oddz. Wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
| 29 | Narzędzia tokarskie, wiertarskie i frezarskie (różne). | Wg potrzeb |  |  |
| 30 | Przyrządy frezarskie, tokarskie (wg oddzielnego wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
| 57 | Narzędzia pomiarowe drobne (różne, wg oddz. Wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
| 58 | Przyrządy pomiarowe (wg oddzielnego wykazu). | Wg potrzeb |  |  |
| 59 | Siłomierze do pomiaru sił skrawania + wyposażenie. Dynamometr obrotowy, 10000 obr/min. Pomiar sił w trzech kierunkach Fx, Fy, Fz oraz momenty Mz w obróbce mechanicznej. Współpraca z szeregiem typów wrzecion m.in. DIN 69871-AD-40, MAS 403 BT 40, ANSI B5,50-40. Kompletna dokumentacja DTR. | Wg potrzeb |  |  |
|  | POKÓJ PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH(nr12) |  |  |  |
| 14 | Stoły montażowe i wyposażenie | Gn. 230V | (4) Wg potrzeb |  |
| 53 | Urządzenie do analizy składu oraz właściwości powłok. - Możliwość pracy w środowisku powietrza, helu lub próżni - Zakres analizy od Na (11) do U(92) - Filtry zapewniające warunki optymalnego wzbudzenia poprzez modyfikowanie pierwotnego spektrum promieniowania X - Kolimatory o rozmiarach od 0,1 do 3mm - Detektor półprzewodnikowy wysokiej czułości 140eV Kompletna dokumentacja DTR. | Gn. 230V | 1 |  |
| 63 | Zestaw elektronarzędzi i mikroobrabiarek (wg oddz. wykazu). |  | 1 |  |

Uwaga: niektóre stoły montażowe dostawca wyposaży w przekształtniki 230V/24V
 i gniazda bezpieczne 24V według wskazań Użytkownika.

# POWIERZCHNIA

- Pomieszczenie obróbki cieplnej (nr1)				- 57,98 m2

- Laboratorium (nr 2)						- 83,97 m2

- Laboratorium- spawalnia (nr 2a)					- 24,32 m2

- Laboratorium (nr 3)						- 83,87 m2

- Laboratorium (nr 4)						- 173,77 m2

- Laboratorium (nr 5)						-173,58 m2

- Laboratorium (nr 6)						-157,90 m2

- Laboratorium (nr 7)						-  69,42 m2

- Pokój pracowników naukowych (nr 8)				-  51,31 m2

- Pomieszczenie pomocnicze (nr 9)				-   20,1 m2

- Węzeł Komputerowy (nr 9a)					-    8,27 m2

- Rozdzielnia elektryczna (nr 9b)					-    6,41 m2

- Magazyn olejów, smarów i odpadów technologicznych (nr 10)-   34,89 m2

- Magazyn materiałów i narzędzi (nr 11)				-   34,09 m2

- Pokój pracowników technicznych (nr 12)			-   34,89 m2

- Pokój socjalny							-     8,49 m2

- Szatnia									-     9,89 m2

- WC									-     2,40 m2

- Umywalnia							-     6,19 m2

- Korytarz								-     4,80 m2

- Korytarz (nr 18 i 20)						-  171,76 m2

- Wymiennikownia							-   11,96 m2

Ogółem powierzchnia użyteczna wynosi:			 	     1233 m2

Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rysunku zagospodarowania technologicznego.

# TRANSPORT

Materiały będą dostarczane do korytarza samochodem dostawczym.

Rozładunek odbywać będzie się za pomocą wózka widłowego lub ręcznie.

Częstotliwość wjazdu samochodu do korytarza przewiduje się 2 razy/pół roku.

# ZATRUDNIENIE

Przewiduje się trwałe przebywanie w przedmiotowych pomieszczeniach przebudowywanego budynku:

- 5 pracowników inżynieryjno-technicznych (M),

- 5 pracowników naukowych.

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych projektuje się zespół higieniczno-szatniowy.

Pracownicy naukowi mają swoje pokoje w innej części budynku.

Wykłady dla studentów będą prowadzone w grupach po około 15-16 osób.

Ogółem w części projektowanej CIT może znajdować się około 60 osób.

WCM i K dla studentów znajdują się w łączniku pomiędzy częściami budynku A3.

# ZAGADNIENIA BHP

Dla wszystkich stanowisk pracy użytkownik musi opracować instrukcje BHP i umieścić je w widocznym miejscu przy każdym stanowisku pracy.

Pracownicy muszą bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych lub instrukcjach obsługi obsługiwanych urządzeń.

Pracodawca musi zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy. Wszystkie urządzenia i sprzęt powinny posiadać wymagane przepisami aktualne certyfikaty.

W czasie prac związanych z procesami technologicznymi stosowanymi w laboratoriach, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy, których znajomość i ścisłe przestrzeganie pozwoli na zapobieżenie grożącym niebezpieczeństwom.

Pracownicy muszą bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej stosownie do wymogów danego stanowiska pracy według kart charakterystyki stosowanych preparatów.

Pracownik musi znać zagrożenia jakie występują na danym stanowisku pracy.

W organizacji procesu technologicznego należy uwzględnić wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej, oraz obowiązujących przepisów.

Zagrożenia:

- zagrożenia mogące powstać w trakcie prac transportowych, wózkiem widłowym lub wózkiem ręcznym,

- niebezpieczeństwa wynikające ze stosowanych butli z gazami technicznymi,

- możliwość porażenia prądem elektrycznym,

- możliwość naświetlenia oczu,

- poparzenia,

- niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na posadzce,

- okaleczenia i urazy mechaniczne.

Zabezpieczenia

- stosowne utrzymanie w sprawności wentylacji i odciągów  miejscowych,

- stosowanie wymaganej odzieży ochronnej oraz sprawnego sprzętu,

- prawidłowe wg norm oświetlenie pomieszczeń,

- stosowanie parawanów spawalniczych,

- stosowanie przegród BHP w pomieszczeniu obróbki cieplnej,

- stosowanie zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i instalacji przed porażeniem prądem,

- utrzymywanie w należytym porządku i czystości stanowisk pracy i przejść komunikacyjnych,

- utrzymywanie czystości posadzek.

- Ponadto obliguje się użytkownika do przestrzegania następujących zasad BHP:

- szkolenia indywidualne przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy, oraz szkolenia okresowe,

- w miejscach ogólnodostępnych wywiesić odpowiednie instrukcje BHP określające zasady pracy na poszczególnych stanowiskach,

- zakaz używania ognia i palenia papierosów w laboratoriach oraz w obrębie butli z gazami technicznymi,

- stosowanie wymaganej odzieży roboczej i sprzętu.

# ZAGADNIENIE OCHRONY P. POŻ.

Warunki ochrony przeciwpożarowej przedmiotowych obiektów stanowią temat odrębnego opracowania i są zawarte w części opisowej architektoniczno-budowlanej.

Instalacja gaśnicza wanny hartowniczej

Instalacja gaśnicza oparta jest na standardowej gaśnicy śniegowej CO2, 
która połączona jest przewodem elastycznym z liniowym wyrzutem środka 
gaśniczego nad lustrem cieczy. Instalacja uruchamiana jest ręcznie przez 
obsługę w przypadku powstania zapłonu.

Postępowanie jest następujące: 
powstanie pożaru -> naciśnięcie wyłącznika bezpieczeństwa -> zamknięcie 
pokrywy wanny -> uruchomienie gaśnicy na ok 2-3 sek. (tyle przeważnie 
wystarcza do ugaszenia pożaru) -> odczekanie minimum 1 minuty -> 
otwarcie pokrywy -> dokonanie przeglądu urządzenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa powinien wyłączać wentylator wyciągowy.

W szafie sterowniczej wanny może zostać nieodpłatnie zainstalowany 
przekaźnik do jego obsługi.

# ODPADY

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia:

Ustawa-Prawo ochrony środowiska z 27-04-2001, Dz. U. Nr 62/01 poz. 627

Ustawa o odpadach z 27-04-2001, Dz. U. Nr 62/01 poz. 628

Zgodnie z zawartą w Dz. Ustaw Nr 112/01, poz. 1206 (katalog odpadów) nomenklaturą szacuje się orientacyjne ilości i rodzaje odpadów:

- 12 01 01 - Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów- 0,100 Mg/rok - skł.: pom. odpadów w pojemniku stalowym.

- 12 01 03  -  Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych -0 ,025 Mg/rok - skł.: pom. odpadów w pojemniku stalowym.

- 12 01 09*  - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców -

0,100 Mg/rok.- skł.: pom. odpadów w pojemnikach o poj. do 50l na wannie wychwytowej.

- 13 01 10* - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych   -  0,050 Mg/rok - skł.: pom. odpadów w pojemnikach o poj. do 50l na wannie wychwytowej.

- 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków

chlorowcoorganicznych -  0,010 Mg/rok - skł.: pom. odpadów w poj. do 50l na wannie wychwytowej.

- 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (tworzywa szt.-opróżnione pojemniki z olejów i płynów) - 0,010 Mg/rok - skł.: pom. odpadów  worki foliowe w pojemniku stalowym.

- 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (czyściwo zaolejone) - 0,025 Mg/rok - skł.: pom. odpadów, worki foliowe w pojemniku stalowym.

- 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (m. innymi  świetlówki) - 0,015 Mg/rok-  skł.: pom. odpadów  worki foliowe w pojemniku z tworzyw sztucznych.

Gwiazdka (*) przy numerze kodowym oznacza odpady niebezpieczne.

Odpady będą segregowane i składowane w zabezpieczonych pojemnikach w pomieszczeniu na odpady a następnie będą wywożone przez  wyspecjalizowane firmy do utylizacji.

Odpady komunalne posegregowane, gromadzone będą w pojemnikach w wydzielonym  śmietniku a następnie wywożone przez odpowiednią firmę na wysypisko.

Inwestor posiada podpisane umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych jak również innych niż niebezpieczne. Odbiorcy posiadają wymagane przepisami zezwolenia na odbiór i utylizację tych odpadów.

# ZAGADNIENIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Procesy technologiczne stosowane w projektowanych pomieszczeniach CIT objętych zakresem niniejszego opracowania nie są uciążliwe i nie zmieniają sytuacji w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, w stosunku do stanu istniejącego obecnie zarówno w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak i zanieczyszczenia wód gruntowych, hałasu oraz odpadów stałych.

# WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Pozostałe dane według rysunku.

  - Dane założeniowe do projektu architektoniczno-budowlanego.

Oświetlenie dzienne:

- Pomieszczenie techniczne (1) - obróbka cieplna

- Laboratoria (2, 3) - obrabiarki do metali

- Laboratorium( (2a) - spawalnia

- Laboratorium (4) - obrabiarki do metali i urządzenia pomiarowe

- Laboratorium (5) - urządzenia pomiarowe i badawcze

- Laboratorium (6) - urządzenia badawcze

- Laboratorium (7) - wykłady

- Pokój pracowników naukowych (8)

- Pokój pracowników technicznych (12)

- minimum 1:8 (stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni podłogi),

- Korytarz i pozostałe pomieszczenia technologiczne - min. 1 : 12.

Świetliki: - częściowo otwierane elektrycznie z poziomu posadzki, celem okresowego przewietrzania,  materiał przeszklenia rozpraszający promienie słoneczne, regulacja intensywności oświetlenia. Zainstalować czujniki wiatru i deszczu.

Posadzka:

W całej hali posadzka z izolacją poziomą.

W pomieszczeniach: 1, 2, 2a, 3 do 6 oraz korytarzu - obciążenie równomierne posadzki minimum 15 kN/m2, w pozostałej części minimum 7,5 kN/m2.

- Pomieszczenie techniczne (1) - posadzka betonowa, utwardzona powierzchniowo, gładka, nieśliska i niepalna, odporna na uderzenia mechaniczne.

- Laboratorium (2, 3) - obrabiarki do metali - zalecana posadzka żywiczna.

- Laboratorium (2a) - spawalnia - zalecana posadzka przemysłowa odporna na ścieranie, uderzenia mechaniczne, nieśliska, niepalna, olejoodporna, łatwa do utrzymania czystości oraz odporna na  iskry spawalnicze.

- Laboratorium (4) - obrabiarki do metali i urządzenia pomiarowe - zalecana posadzka żywiczna

- Laboratorium (5) - urządzenia pomiarowe i badawcze - zalecana posadzka żywiczna.

- Laboratorium (6) - urządzenia badawcze - zalecana posadzka żywiczna.

- Laboratorium (7) - wykłady oraz pokój pracowników naukowych (8) - wykładzina antystatyczna.

- Pokój pracowników naukowych (8) - , niepalna, trudnościeralna, gładka, łatwa do utrzymania czystości

- Pomieszczenie pomocnicze (9) - nieścieralna, nieśliska, niepalna.

- Magazyn olejów smarów i odpadów technologicznych (10) - posadzka oraz cokoliki z materiałów nienasiąkliwych, odpornych na środki stosowane (oleje i smary), nieśliska, niepalna, odporna na ścieranie.

- Magazyn materiałów i narzędzi (11) - łatwa do utrzymania czystości, nieścieralna, nieśliska, niepalna.

- Pokój pracowników technicznych (12) - posadzka łatwa do utrzymania czystości, nieścieralna, nieśliska, niepalna.

Ściany:

- ściany wewnętrzne pełne oraz przeszklone podwójnie od wysokości 1,5m szkłem bezpiecznym według rysunku rozplanowania technologicznego,

- powierzchnie ścian wewnętrznych oraz stropu w spawalni malować  farbami matowymi,

- w pomieszczeniu obróbki cieplnej, zaprojektować lekkie ścianki BHP, aluminiowe (parawany), przykręcane do posadzki na wysokość około 1,8 m (po ustawieniu urządzeń).

- Korytarz doświetlić poprzez przeszklenie ściany od strony laboratoriów pasmem okien od wysokości drzwi.

Okna:

- okna w górnej części uchylne z poziomu posadzki,

- szyby w oknach dla pomieszczeń 2, 2a, 3 do 6 uniemożliwiające widoczność z zewnątrz na całą wysokość.

Drzwi:

- zewnętrzne bramy – pełne, ocieplone otwierane wyłącznie z korytarza z furtką,

- wewnętrzne (otwierane na kartę, według wskazań na rysunku) –z samozamykaczem o wymiarach w świetle według rysunku. Drzwi w ścianach działowych przeszklonych, z bezpiecznym podwójnym przeszkleniem od wysokości 100 cm od posadzki. Drzwi wejściowe od strony łącznika też przeszklone.

- W drzwiach podwójnych jedna kwatera musi być blokowana (normalnie nieotwierana). Wyjście z pomieszczeń z kontrolą dostępu poprzez naciśniećie klamki od środka pomieszczenia.

Inne: na każdej z projektowanych galerii może znajdować się do 16 osób. Nie zabudowywać z czoła konstrukcji galerii, jest przewidywane składowanie np.: blach, prętów.

Uwaga: wentylacja pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechanicznie oraz grawitacyjna, według oznaczeń na rysunku rozplanowania technologicznego.

Pozostałe wymogi wg projektu CIT (projekt poprawiony i uzupełniony 09.01.2012)-Opis przewidywanych robót (pkt 3).

  - Dane założeniowe do projektu wentylacji.

Pomieszczenie spawalni (2a)

Wentylacja ogólna grawitacyjna wspomagana mechanicznie zapewniająca krotność wymiany powietrza około 3w/godz.

- Rodzaj zanieczyszczenia powietrza - dymy spawalnicze.

Wentylacja miejscowa:

- Odciąg miejscowy mechaniczny od stołu spawalniczego. Przewód odciągowy Æ160 mm od stołu spawalniczego wyprowadzić boczną ścianą ponad dach hali.  Stół posiada własny wentylator o wydajności 1000 m3/godz.

Odciąg miejscowy uruchamiany automatycznie w chwili błysku łuku spawalniczego.

Pomieszczenie obróbki cieplnej (1)

Wentylacja ogólna grawitacyjna wspomagana mechanicznie zapewniająca krotność wymiany powietrza około 2 w/godz.

Wentylacja miejscowa:

- Odciąg szczelinowy wanny hartowniczej (poz.5) - przewód odciągowy Æ160 mm zakończony króćcem podłączeniowym na wysokości około 900mm wyprowadzić boczną ścianą ponad dach hali.

- Przewidzieć wentylator wyciągowy o wydajności 1000m3/h.

Wentylacja miejscowa uruchamiana ręcznie w chwili hartowania detali.

Dla pozostałych pomieszczeń wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie powinna zapewniać krotność wymiany powietrza minimum 1 w/godz.

  - Dane założeniowe do projektu klimatyzacji.

Zaprojektować klimatyzację w następujących pomieszczeniach o podanych niżej parametrach:

- Laboratorium (7) - wykłady

- Temperatura 20oC ÷ 25oC

- Wilgotność względna około 60%

Przewidywana ilość osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu 
około 17.

W pomieszczeniu nie ma urządzeń znacząco wydzielających ciepło.

- Pokój pracowników naukowych (8)

- Temperatura 20oC ÷ 25oC

- Wilgotność względna około 60%

Przewidywana ilość osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu 5.

Moc urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu około 10kW.

Zapewnić doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do w/w klimatyzowanych pomieszczeń.

  - Dane założeniowe do projektu instalacji centralnego ogrzewania.

Istniejące grzejniki wymienić na gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

Temperatura ogrzewania poszczególnych pomieszczeń podana na rysunku rozplanowania technologicznego.

  - Dane założeniowe do instalacji wody zimnej.

Zaprojektować instalację doprowadzenia wody zimnej w miejsce wskazane na rysunku (pomieszczenie obróbki cieplnej-komora solna):

- ciśnienie wody zasilającej minimalnie 3 bary; maksymalnie 5 bar (gwint zewnętrzny ¾”)

- podłączenie wężem (odpornym na ciśnienie) do komory solnej (nakrętka tulejowa ¾”).

  - Dane założeniowe do instalacji wody sanitarnej i odprowadzenia ścieków.

Zaprojektować instalację doprowadzenia wody zimnej i ciepłej (około 55oC)  
z projektowanego węzła cieplnego do:

- Zespół szatniowy

Przewidzieć punkt czerpalny ciepłej i zimnej wody ze złączką do węża (kratka ściekowa).

- Umywalki w pomieszczeniach nr 1 i 2

Zaprojektować instalację odprowadzenia ścieków od w/w przyborów sanitarnych do kanalizacji sanitarnej uczelni.

Przewidzieć opomiarowanie poboru wody dla projektowanych pomieszczeń CIT.

  - Dane założeniowe do projektu instalacji sprężonego powietrza.

Lokalizacja sprężarki śrubowej w pomieszczeniu pomocniczym (10).

Dane założeniowe dla doboru sprężarki:

- ciśnienie do 15 bar,

- poziom hałasu nie przekraczający 70 dB,

- zbiornik buforowy

  - W miejscach wskazanych na rysunku dla potrzeb urządzeń /maszyn doprowadzić przewody sprężonego powietrza do zasilania:

Ciśnieniowa kabina strumieniowa (poz.1)

- ciśnienie na odbiorze 0,6MPa

- Zużycie sprężonego powietrza wynosi około 4,2 Nm3/min.

Czystość:

Resztkowa zawartość oleju < 1mg/m3

Resztkowa zawartość wilgoci - punkt rosy 3o

- Zużycie sprężonego powietrza wynosi około 4,2 Nm3/min.

Komora solna (poz.31)

- ciśnienie minimalnie na odbiorze 0,4MPa; maksymalnie 1MPa

Czystość:

Maksymalne zanieczyszczenie sprężonego powietrza może wynosić 0,2mg/m3 (dotyczy oleju i kurzu).

Wielkość cząstek kurzu nie może być większa niż 5m

- Zużycie sprężonego powietrza wynosi około 1,5 m3/h

Tomograf  metrologiczny (poz.56)

- ciśnienie na odbiorze 0,6MPa

- Zużycie sprężonego powietrza 25 l/min.

Maszyna pomiarowa(CMM) (poz.38)

- ciśnienie minimalnie na odbiorze 0,39MPa

Czystość:

Powietrze doprowadzone powinno być suche, czyste i odoliwione.

- Zużycie sprężonego powietrza wynosi około 60Nl/min.

W przypadku doboru innych urządzeń dostawca urządzenia lub maszyny we własnym zakresie dokona stosownej korekty reduktorów i innego oprzyrządowania.

  - W miejscach wskazanych na rysunku przewidzieć zawory kulowe 1/2” na wysokości około 1,5 m, ze złączkami do podłączenia węży z pistoletem do odmuchiwania (ciśnienie w punktach poboru 0,2 MPa). Powietrze w punktach odbioru powinno być suche, czyste i odolejone.

  - Dane założeniowe do projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

- oświetlenie ogólne:

Ogólne eksploatacyjne natężenie oświetlenia [Em] stanowisk pracy nie powinno być mniejsze od wartości i innych uwarunkowań podanych w PN-EN 12464-1.

Zastosować oprawy energooszczędne dla wszystkich pomieszczeń.

Zwracać uwagę na odpowiednie umieszczanie lamp nad stanowiskami.

Do stołów montażowych i innych urządzeń znajdujących się w środkowej części pomieszczeń nr 4, 5 i 6 doprowadzić instalację elektryczną poprzez kolumny elektroinstalacyjne z gniazdami 230V.

- instalacja gniazd 230V:

W miejscach wskazanych na rysunku rozplanowania technologicznego zaprojektować gniazda wtykowe z bolcem 230V, 50 Hz, 16A zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Uwaga: niektóre stoły montażowe dostawca wyposaży w przekształtniki 230V/24V
 i gniazda bezpieczne 24V według wskazań Użytkownika.

- instalacja zestawów gniazd 230V+400V:

- W miejscach wskazanych na rysunku technologicznym zaprojektować zestawy gniazd elektrycznych 230V/400V/16A/32A z wyłącznikiem.

W/w gniazda służyć będą do zasilania maszyn i urządzeń.

Uwaga: zasilanie maszyn i urządzeń posiadające własne skrzynki elektryczne wykona 
dostawca maszyn/urządzeń.

Moce i napięcia zasilania poszczególnych maszyn i urządzeń podano w tabeli na rysunku technologicznym. Pozostałe gniazda zaznaczone na rysunku należy traktować jako rezerwowe w przypadku zakupu innego wyposażenia.

Opomiarowanie poboru energii dla pomieszczeń CIT - istniejące w rozdzielni głównej RNN w stacji trafo (kabel zasilający zalicznikowy).

Uwaga:

Uziemienie urządzeń, wyposażenia w pomieszczeniach: spawalni, obróbki cieplnej oraz olejów  i smarów.

- instalacja sieci komputerowej:

Zaprojektować instalację 230V zasilania dedykowanego komputerów oraz instalację logiczną z rozmieszczeniem zintegrowanych paneli według wskazań na rysunku.

W przypadku pomieszczenia nr 7 przy stołach- zestaw powinien zawierać gniazda:(internet i 1x 230V) x 16

- instalacja czytników kart kontroli dostępu:

Zaprojektować przy  drzwiach wewnętrznych według wskazań na rysunku technologicznym czytniki kart magnetycznych rejestrujących wejście pracownika.

- instalacja telefoniczna:

- Należy przewidzieć instalację gniazda telefonu z wyjściem na centralę uczelni w pomieszczeniu socjalnym pracowników technicznych.

- instalacja przyzywowa

- Zaprojektować instalacje przyzywową:

- - przycisk przy drzwiach wejściowych od strony przewiązki,

- - odbiór sygnału dźwiękowego w pomieszczeniach nr 8 i 12 oraz w korytarzu, według sytuacji przedstawionej na rysunku.

- instalacja kamer:

Zaprojektować instalację kamer internetowych wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 Lokalizacja kamer według rysunku zagospodarowania technologicznego.

- instalacja SAP:

Zaprojektować instalacje SAP według wytycznych rzeczoznawcy P. Poż. podłączoną do portierni.

- Uwaga:

Należy również wziąć pod uwagę pozostałe wytyczne zawarte w opracowaniu „WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”.