OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU A3 DLA POTRZEB CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

# RZESZÓW, ul. Rejtana

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CIT zostało zlokalizowane w budynku A3 ze względu na bliskie sąsiedztwo Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, dla którego będzie ośrodkiem wspomagającym badania i prace naukowe oraz uzupełniającym o aspekt technologii wytwarzania. CIT będzie powiązany z Instytutem Techniki, a obecnie część pomieszczeń budynku jest zajmowana przez ten Instytut. Lokalizacja CIT pozwalałaby na lepszą centralizację kierunków technicznych.

Zaplanowane prace remontowe pozwolą na przystosowanie części halowej budynku dla potrzeb CIT, w taki sposób, aby mogła ona sprawnie i niezależnie funkcjonować, bez potrzeby wznoszenia nowego obiektu.

Obecnie budynek pełni funkcję dydaktyczną dla potrzeb Filologii Angielskiej, Filologii Niemieckiej, Filologii Rosyjskiej oraz Instytutu Techniki (pracownie i laboratoria). W budynku znajdują się także pomieszczenia Drukarni

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawą formalną opracowania jest umowa z Uniwersytetem Rzeszowskim

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:

- Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez autora opracowania

- Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania,

- Uzgodnienia z użytkownikiem  obiektu,

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 07.04. 2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

- Technologia uzgodniona z użytkownikiem

- Obowiązujące normy i literatura techniczna,

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy części budynku A-3 U.R.  w Rzeszowie przy ul. Rejtana dla potrzeb C.I.T..

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek A3 jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dwunawowym wybudowanym  w 1972 roku. Konstrukcja nośna budynku szkieletowa, żelbetowa prefabrykowana. Prefabrykowane słupy o przekroju 30x40cm osadzone sztywno w stopach kielichowych. Siatka słupów 6,0x12,0m. Na słupach oparto przegubowo strunobetonowe dźwigary o rozpiętości 12,0m. Konstrukcje dachu opartą na dźwigarach stanowią prefabrykowane płyty panwiowe o wym. 587x149x30cm. Ponadto w konstrukcji dachu występują świetliki gąsienicowe typ ST-3/C.

Ściany zewnętrzne budynku gr. 38cm z cegły kratówki. Ściany wewnętrzne gr. 25cm z cegły pełnej, ściany działowe gr.12cm z cegły dziurawki.

Przed kilkoma laty została przeprowadzona termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz wykonania docieplenia.

Świetliki dachowe są nieszczelne i o bardzo niskiej termoizolacji. Podczas opadów przez  świetliki, woda przecieka do sal.  Ponadto w aulach istnieje problem z nadmiernym nasłonecznieniem poprzez świetliki, które uniemożliwiają korzystanie z projektorów i sprzętu multimedialnego.

Posadzki budynku są w bardzo złym stanie. Samoistnie tworzące się „dylatacje” są wynikiem słabego i niewłaściwego podłoża, powodują w niektórych pomieszczeniach nie tylko liczne spękania, ale znaczne różnice poziomów. Posadzki nie spełniają także norm dotyczących termoizolacyjności, prawdopodobnie nie ma w ogóle izolacji poziomych lub jest nieszczelna. Na ścianach liczne spękania oraz miejscami łuszczenie, odpadanie tynku.

Instalacja elektryczna jest stara  i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Stary typ instalacji ogranicza możliwość podłączenia nowoczesnego sprzętu i aparatury.

Instalacja c.o. wymaga całkowitej wymiany rur, ponieważ ich zakamienienie i korozja, spowodowała zmniejszenie przekrojów, a co za tym idzie zmniejszyła wydajność cieplną.

7. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

- Wymiana świetlików dachowych na aluminiowe, wypełnione zestawami szklanymi o k=1,1 W/m²K (szkło hartowane, odporne na warunki atmosferyczne), ze sprawdzeniem szczelności dachu oraz wymianą części płyt na pełne, uzupełnieniem docieplenia oraz pokrycia. W pionowych elementach świetlików wskazane kwatery otwierane elektrycznie za pomocą siłownika zasilanego z centralki sterującej, otwieranie i zamykanie świetlika za pomocą pilota, dodatkowo wymagana centralka pogodowa na dachu (współpracująca z centralką sterującą ) – zamykanie świetlika w przypadku deszczu i silnego wiatru; wszystkie wymagane urządzenia (centralki, siłowniki) do otwierania i zamykania świetlika wraz z połączeniami (przewodami zasilająco-sterującymi wraz z ich ułożeniem) dostarcza i wykonuje wykonawca świetlika; wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V do centralki sterującej.”

- Montaż na dachu wywietrzaków zintegrowanych oraz zwykłych.

- Montaż sterowanych na pilota żaluzji z ruchomymi lamelami przy świetlikach dachowych w pomieszczeniach laboratoriów. Proj. aluminiowa żaluzja okienna, sterowana za pomocą pilota, zasilanie 230V, wszystkie urządzenia i połączenia (kable wraz z ich ułożeniem) sterownicze i zasilające (od miejsca przyłączenia zasilania 230V) wykonuje wykonawca żaluzji; wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

- Montaż sterowanych na pilota żaluzji z ruchomymi lamelami przy oknach zewnętrznych w pomieszczeniach laboratoriów Proj. aluminiowa żaluzja okienna, sterowana za pomocą pilota, zasilanie 230V, wszystkie urządzenia i połączenia (kable wraz z ich ułożeniem) sterownicze i zasilające (od miejsca przyłączenia zasilania 230V) wykonuje wykonawca żaluzji; wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

- Wyburzenie od góry części północnej ściany korytarza, wykonanie nadproży oraz wieńca, podmurowanie ściany pod dach i montaż okien stałych.

- Demontaż płyt dachowych żebrowych z otworami i montaż w ich miejsce płyt żebrowych normalnych.

- Uzupełnienie warstw dachowych w miejscu wymiany płyt.

- Wykonanie otwo

- Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych metodą iniekcji.

- Wymiana istniejących dużych okien na nowe, aluminiowe, szklone od zewnątrz szkłem „weneckim” (lustrzanym). UWAGA ! Rodzaj szkła weneckiego przed zakupem uzgodnić z Użytkownikiem !

- Skucie spękanego tynku w ilości ~30% wszystkich tynków wewnętrznych.

- Zamurowanie okna w pom. magazynu smarów oraz w korytarzu przewiązki

z jednoczesnym wykonaniem doświetlenia z atestowanych pustaków szklanych

kl. EI 60.

- Budowa trzech galerii w formie płyty żelbetowej wspartej na ściankach z cegły pełnej z balustradami o wys. 1,1 m.

- Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi elewacyjnymi w nawiązaniu do elewacji nowopowstających budynków.

- Całkowita wymiana posadzek na posadzki przemysłowe, żywiczne, gresowe  i pcv wraz z wymianą podłoży na betonowe – dostosowanie posadzek pod urządzenia i maszyny oraz zwiększenie stabilności pod nowymi ścianami działowymi przez wykonanie fundamentów betonowych zbrojonych.                                                  Posadzka przemysłowa wykonana z preparatu proszkowego do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych, impregnowana preparatem gruntująco – hydrofobizującym o następujących cechach  :

| Odporność na zginanie | ≥ 5,5 MPa |
| --- | --- |
| Odporność na ściskanie | ≥ 25,0 Mpa |
| Siła wiązania | ≥ 1,5 Mpa |
| Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego | Kl. A3 |
| Odporność na ścieranie BCA | Kl. AR1 |
| Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem | ≥ 0,9 Mpa |
| Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju | 0 mm |
| Twardość wg skali Mohsha | ≥ 6 |
| Czas wiązania | ≤ 10 h |

Posadzka żywiczna systemowa, w której kolor jest nadawany przez barwiony piasek kwarcowy. Zamknięta trzema warstwami lakieru o wymaganym stopniu antypoślizgowości. Wybór koloru - szary.

Charakterystyka posadzki żywicznej :

| Odporność na zginanie | 27 N/mm2 (DIN 53452) |
| --- | --- |
| Odporność na ściskanie | 80 N/mm2 (DIN 53454) |
| Współczynnik sprężystości (test ściskania) | 15000 N/mm2 (DIN 53454) |
| Siła wiązania | > 3 N/mm2 (rozpad betonu) |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 46×10E-6/°C (DIN 53752) |
| Klasa odporności ogniowej, PV LNE | Trudno zapalny (ITB, norma PN-B-02854) |
| Twardość Shore | 78 (ISO 868) |
| Brak poślizgu (wg normy NFP 18578) | sucha: µ = 0,95 /wilgotna: µ = 0,54 |
| Odporność termiczna | Stałe <-25°C ->+60°C Sporadyczne <-25°C – > +70°C (DIN 53754/ASTM D1044) |

- Wymiana posadzki w korytarzu na żywiczną, zbrojoną wraz z wymianą podłoża na betonowe – dostosowanie posadzki pod przejazd samochodu dostawczego do 3,5 t.

- Wyburzenie wskazanych ścian wewnętrznych w celu połączenia pomieszczeń.

- Likwidacja kanałów c.o. i elektrycznych z wykonaniem na nowo kanału c.o. łączącego wymiennikownia ciepła z pozostałymi budynkami.

- Budowa nowych ścian działowych systemowych z g-k na szkielecie stalowym.

- Budowa nowych ścian działowych oraz ścian usztywniających na fundamentach.

- Budowa ściany w korytarzu z zamontowaniem w niej drzwi dymoszczelnych S 30 z elektro trzymaczami sterowanymi przez centralkę z dwoma czujkami.

- Zabudowa przestrzeni nad drzwiami dymoszzczelnymi z płyt 2x12,5 mm obustronnie na stelażu stalowym, systemowym z wypełnieniem wełną mineralną

- Montaż sufitu podwieszonego systemowego.  UWAGA !  Sufit montować do dźwigarów sprężonych za pomocą obejm. Nie wiercić otworów w dźwigarach!  Wieszaki można montować do żeber głównych płyt dachowych. Nie można mocować do płyty !

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi aluminiowe i typowe, płytowe.

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (obie strony korytarza) na bramy    aluminiowe z drzwiami..

- Pomalowanie pomieszczeń farbami silikatowymi. W pom. umywalni , wc oraz na ścianie z przyborami w pokoju socjalnych płytki ceramiczne do wysokości 2,2, m.

- Wymiana oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej z dodaniem instalacji kontroli dostępu, sygnalizacji alarmu pożaru SAP.

- Remont instalacji c.o.

- Całkowita wymiana instalacji wod.-kan. z wykonaniem dodatkowego hydrantu Ø25

- Remont przyłącza wody.

- Dostosowanie wentylacji do potrzeb użytkowych przez wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| Nr | Nazwa | Powierzchnia w m˛ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pom. techniczne | 57,98 |
| 2. | Laboratorium | 83,97 |
| 2a. | Zaplecze laboratorium | 24,32 |
| 3. | Laboratorium | 83,87 |
| 4. | Laboratorium | 173,77 |
| 5. | Laboratorium | 173,58 |
| 6. | Laboratorium | 157,90 |
| 7. | Laboratorium | 69,42 |
| 8. | Pok. pracowników naukowych | 51,31 |
| 9. | Pom. pomocnicze | 20,10 |
| 9a. | Węzeł komputerowy | 8,27 |
| 9b. | Rozdz. elektryczna | 6,41 |
| 10. | Mag. olejów i smarów | 34,89 |
| 11. | Mag. mat. i narzędzi | 34,09 |
| 12. | Pok. pracowników technicznych | 34,89 |
| 13. | Pok. socjalny | 8,49 |
| 14. | Szatnia | 9,89 |
| 15. | Wc | 2,40 |
| 16. | Umywalnia | 6,19 |
| 17. | Korytarz | 4,80 |
| 18. | Korytarz | 103,55 |
| 19. | Wymiennikownia | 11,93 |
| 20. | Korytarz | 68,21 |
|  | Razem | 1230,23 |

9. ODZIAŁYWANIE OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Budynek C.I.T. po przebudowaniu nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie.

10. ODZIAŁYWANIE OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Projektowany budynek spełnia warunki ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego, gruntu i wód gruntowych, przed zanieczyszczeniem produktami naftowymi i oparami węglowodorów,  oraz wymagania ochrony p. pożarowej.

10.1     Gospodarka wodno-ściekowa :

Zaopatrzenie w wodę z istn. przyłącza. Woda będzie używana do celów socjalno-bytowych i grzewczych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą kanalizacją sanitarną do istn. kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachów odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej.

9.2    Ochrona powietrza atmosferycznego :

Budynek posiada wymiennik ciepła z sieci komunalnej.

9.3     Odpady stałe :

Odpady bytowe w ilości 1,5 m³/miesiąc, gromadzone będą w 2 pojemnikach (po 0,77 m³ każdy) usytuowanych na zewnątrz przy  budynku i odbierane co 2 dni.

9.4     Emisja hałasu :

Rodzaj, charakter i sposób użytkowania nie będą powodować emisji ponadnormatywnego hałasu, ani drgań do środowiska.

9.5     Wpływ lokalizacji na wody powierzchniowe, podziemne i glebę :

Lokalizacja budynku i towarzyszącej infrastruktury nie spowoduje konieczności wycinania drzew, ani nie spowoduje pogorszenia jakości wód powierzchniowych, podziemnych i gleby.

11. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia parteru Centrum Innowacyjnych Technologii będą dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

W przewiązce znajduje się ubikacja dla osób niepełnosprawnych.

Laboratoria nie będą mieć żadnych barier architektonicznych i będzie możliwość dostępu osób na wózkach do każdego urządzenia.

12. WPŁYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Istniejący budynek nie jest położony w strefie oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej.

13. OCHRONA ZABYTKÓW

Istniejący budynek nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

14 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- budynek o wysokości 5,65 m od poziomu terenu do kalenicy stropodachu, budynek niski (N), o 1 kondygnacji nadziemnej użytkowej, bez piwnic, bez poddasza; powierzchnia zabudowy 1351 m2,

- w laboratoriach CIT prowadzone będą ćwiczenia dla studentów – badania materiałów niepalnych (metali); materiały palne to niewielkie ilości oleju, smarów, acetylenu w butli (1 zestaw spawalniczy) i aparatura elektryczna i elektroniczna oraz wyposażenie pomieszczenia wykładowego, socjalnego.

- budynek stanowi odrębną strefę pożarową od przylegającego średniowysokiego (SW) budynku dydaktycznego, o powierzchni ok. 1200 m2, wydzieloną ścianą oddzielenia ppoż. klasy REI 120, z drzwiami klasy EI 60 z samozamykaczem, przepusty wszelkich instalacji przez ścianę zabezpieczone do klasy EI 120, obecne okno w pomieszczeniu technicznym (nr 10) i dwa okna w korytarzu przewiązki wypełnione cegłą szklaną klasy EI 60 jako nieotwieralne naświetla,

- kategoria zagrożenia ludzi ZL III, pomieszczenia dydaktyczne (laboratoria i wykładowe) dla stałych użytkowników (studentów); przewidywana liczba ludzi – ok. 60 osób łącznie w laboratoriach, w grupach kilku – kilkunastoosobowych,

- wymagana klasa odporności pożarowej „D”,

- odporność ogniowa elementów budowlanych istniejących i projektowanych:

  - słupy, dźwigary nośne	- R 120, żelbetowe,

  - ściany zewnętrzne		- EI 120, murowane,

  - ściany wewnętrzne		- EI 60 wydzielające korytarz i niektóre pomieszczenia,

- bezklasowe między laboratoriami,

  - dach			- EI 30, płyty żelbetowe.

Elementy budowlane spełniają wymagania dla tej klasy, są nierozprzestrzeniające ognia (NRO), sufit podwieszony niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia,

- wyposażenie w urządzenia ppoż.:

  - oświetlenie awaryjne korytarza głównego o natężeniu min. 1 lx przy posadzce, 5 lx przed wyjściami ewakuacyjnymi i hydrantami,

  - hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, o wydajności min. 1 l/s i ciśnieniu 2 MPa przy jednoczesnym użyciu 2 hydrantów,

  - instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru, lokalna – na drodze ewakuacji, czujki dymowe, 2 przyciski ROP, 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne, zwalniająca elektrotrzymacze drzwi dymoszczelnych oraz (ewentualnie) kod dostępu drzwi do przewiązki,

  - drzwi ppoż. klasy EI 60 i drzwi dymoszczelne klasy S 30, z samozamykaczami,

  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

  - instalacja odgromowa.

- warunki ewakuacji:

  - długość przejść ewakuacyjnych do 20 m, poniżej dopuszczalnej wielkości 40 m,

  - wyjścia z pomieszczeń i laboratoriów na korytarz; są także przejścia komunikacyjne między laboratoriami przy ścianie zewnętrznej,

  - szerokość korytarza 2,86 m w świetle,

  - z korytarza dwa kierunki ewakuacji do wyjść na zewnątrz budynku przez drzwi rozwierne w bramach (a także wyjście do innej strefy pożarowej), długość dojść max 29 m dla każdego kierunku, poniżej dopuszczalnej wielkości 60 m,

  - korytarz podzielony drzwiami dymoszzczelnymi z samozamykaczem na 2 odcinki o max długości  30,0 m (nad sufitem podwieszonym w miejscu drzwi przegroda z materiału niepalnego).

- budynek CIT oddzielony ścianą ppoż. od przylegającego budynku dydaktycznego, odległość od innych budynków >  8 m,

- droga pożarowa nie wymagana,

- przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne jest wymagane w ilości 10 l/s, jest zapewnione jak dotychczas przez hydranty na sieci miejskiej.

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem kierownika budowy. Używać materiałów najwyższej jakości z atestami.

Opracował ,

SPIS RYSUNKÓW

A-1  Sytuacja  						1:500

A-2  Rzut parteru 						1:50

A-3  Rzut dachu  						1:50

A-4  Przekrój A-A 						1:50

A-5  Przekrój B-B 						1:50

A-6  Przekrój C-C  						1:50

A-7  Elewacje 						1:100

A-8  Schemat sufitu podwieszonego i płytek ściennych 	1:100

A-9  Balustrady 						1:50

A-10 Zestawienie stolarki