- ZAK/2021/03/00155

Rzeszów , dn.  18.03.2021 r.

# Zamawiający :				UNIWERSYTET  RZESZOWSKI

# Adres: 					Ul. Rejtana 16 C

# 35 –959 Rzeszów

tel.(0-17) 8721001fax: (0-17) 8522102

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa z montażem 1 szt. klimatyzacji do pok. nr 132a w budynku A2 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Kopisto 2a w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia  jest dobór ,dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt.  klimatyzatora. Klimatyzację  zamontować należy  w budynku A2 pok. nr 132a.

Pokój nr 132a  bud A2 – 1 Piętro - Jednostka zewnętrzna na dachu

Wymiary  pomieszczenia : 4,0  m x 3,0 m

wysokość  - 3,15 m

ilość osób – 1 osoba

2 komputery + serwery+ sprzęt komputerowy

Długość przewodu agregat -jednostka max 10 m

Okna pomieszczeń wys. 2,2 m znajdują się od strony południowej. Skropliny odprowadzić grawitacyjnie do syfonu umywalki znajdującej się w pomieszczeniu. Agregat umieścić na dachu.

Jednostka wewnętrzna:

- Typ ścienny

- Tryb Pracy: chłodzenie /grzanie

- Wentylator napędzany silnikiem np. typu DC

- Klasa energetyczna np. : A++, A+

- Regulacja siły nawiewu za pomocą pilota

- Głośność na najniższym biegu max 24 dB(a)

Dane techniczne:

- Wydajność chłodnicza nominalna – min 3,5kW

- Wydajność grzewcza nominalna – min 3,8  kW

- Czynnik chłodniczy – np. R32

Jednostka zewnętrzna:

- Tryb Pracy: chłodzenie /grzanie

- Wentylator napędzany silnikiem np. typu DC

- Klasa energetyczna np. : A++, A+

- Regulacja siły nawiewu za pomocą pilota

Dane techniczne

  - Typ sprężarki – np. rotacyjna

  - Max długość instalacji – 15 m

  - Max różnica poziomów – 10 m

  - Czynnik chłodniczy np. –R32

  - Warunki robocze dla chłodzenia temp. min/max  -15   ̴50

  - Warunki robocze dla grzania temp.  min/max  -15   ̴30

Gwarancja min 36 miesięcy obejmująca również wymagane przeglądy i materiały eksploatacyjne.

W skład robót wchodzi :

- Dostarczenie oraz montaż wszystkich niezbędnych materiałów wraz z urządzeniami

- Wykonanie instalacji sterującej

- Wykonanie instalacji zasilającej

- Wykonanie instalacji freonowej

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

Personel wykonujący prace winien posiadać odpowiednie uprawnienia

F-Gazowe .

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem oszacowania rzeczywistego zakresu prac do wykonania.