Opis przedmiotu zamówienia.

Układ chłodzenia i utrzymywania temperatury dla pokoju hodowli roślin w pom. 002 budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1.

Wymiary pomieszczenia 4 x 6 x 3 m (wysokość).

W pomieszczeniu będzie zamontowanych 168 świetlówek o mocy 56W każda

Wymagania:

- Opracowanie i dołączenie do oferty koncepcji wykonania instalacji, zawierającej krotki opis automatyki i nazwy modeli proponowanych urządzeń.

- Regulacja temperatury w zakresie od 5 do 30°C.

- Regulacja wilgotności względnej w zakresie od 50 do 90%.

- Dokładność regulacji temperatury ±1°C.

- Dokładność regulacji wilgotności ±5%

- Laminarny przepływ powietrza na poziomie 1 m od podłogi

- Możliwość programowania dziennego i tygodniowego założonych parametrów.

- Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń

- Automatyka ma zapobiegać przed nagłym wzrostem lub spadkiem temperatury, dopuszczalna zmiana temperatury to 2°C/godzinę.

- Automatyka ma sterować równocześnie temperaturą i wilgotnością biorąc pod uwagę ich wspólną zależność.+

- Automatyka musi reagować na zmianę zysków ciepła pochodzących od oświetlenia. Oświetlenie będzie pracowało z różnym natężeniem zmieniającym się w czasie.

- Termin wykonania 2 miesiące od dnia podpisania umowy

- 12 miesięcy gwarancji

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi układu

- Końcowy odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i będzie polegał przede wszystkim na sprawdzeniu jakości wykonania robót i sprawdzeniu możliwości uzyskania wymaganych parametrów

Układ powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania oraz uzyskania wymaganych parametrów w tym minimum:

- Skraplacz nie generujący hałasu (jednostka zewnętrzna umiejscowiona pod oknami rektoratu) 10,5 kW

- Sterownik skraplacza

- Parownik montowany do sufitu o mocy min 10,5 kW z obustronnym nawiewem

- Kurtyna powietrzna o mocy min 6 kW – 2 szt

- Sterownik ogólny

- Aplikacja sterownika

- Zawory rozprężne i odcinające elektryczne

- Odprowadzenie skroplin

- Czynnik chłodniczy R404

- Instalacja z rur miedzianych

- Skrzynka sterownicza elektryczna wraz z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi, przekaźnikami i stycznikami

- Okablowanie układu elektrycznego i sterowania

- Izolacja cieplna

- Przewierty w ścianach budynku

- Podstawa betonowa pod jednostkę zewnętrzną

- Higrostat (dostawa nawilżacza po stronie zamawiającego)